| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Agregat prądotwórczy-1szt. |  |  |
| Nazwa …………………………………………………….. podać |
| Model ……………………………………………………… podać |
| Producent ………………………………………………… podać |
| Nazwa, adres, telefon, e-mail autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski …................................................................................................................................................................................................................................................... |
| L.p. | Ogólna specyfikacja techniczna agregatu |  |  |
| 1 | moc znamionowa agregatu PRP wg normy ISO8528-1 - 300kVA/240kW-400V |  |  |
| 2 | moc maksymalna agregatu LTP wg normy ISO8528-1 - 330kVA/264kW-400V |  |  |
| 3 | cos fi = 0,8 |  |  |
| 4 | napięcie 230/400 V, częstotliwość 50Hz |  |  |
| 5 | stabilność częstotliwości w całym zakresie obciążenia 50Hz +/- 0,25% - elektroniczny regulator obrotów silnika |  |  |
| 6 | stabilność napięcia w całym zakresie obciążenia 400/230V +/- 1% - elektroniczny regulator napięcia prądnicy |  |  |
| 7 | agregat w wersji wyciszonej-przeznaczonej do pracy na zewnątrz |  |  |
| 8 | rozruch automatyczny z układem SZR o obciążalności styczników minimum 250A, agregat ma być otwarty oraz ma być zainstalowany w pomieszczeniu |  |  |
| 9 | gwarancja na agregat min 24 miesiące |  |  |
|  | Wyposażenie agregatu |  |  |
| 10 | silnik wysokoprężny 1500 obr/min, chłodzony cieczą, 6- cylindrowy, 4 zawory na cylinder, rotacyjna pompa wtryskowa, instalacja elektryczna 24Vdc, |  |  |
| 11 | prądnica synchroniczna, 4 biegunowa – 1500 obr/min, bezszczotkowa, z elektroniczną regulacją napięcia AVR, sprawność prądnicy przy 100% obciążenia min 93% |  |  |
| 12 | elektroniczny regulator obrotów silnika |  |  |
| 13 | układ podgrzewania zapewniający bezproblemowy rozruch silnika w bardzo niskiej temperaturze otoczenia składający się z grzałki płaszcza wodnego silnika o mocy 1500W/230V z termostatem |  |  |
| 14 | zbiornik paliwa wystarczający na minimum 8h pracy agregatu bez międzytankowania przy 100% obciążeniu |  |  |
| 15 | zawór do spustu płynu chłodniczego z układu chłodzenia |  |  |
| 16 | zawór spustu paliwa ze zbiornika |  |  |
| 17 | wyłącznik główny magnetotermiczny 4-ro biegunowy o charakterystyce B |  |  |
| 18 | wyłącznik awaryjny STOP na tablicy sterowniczej z SZR oraz na agregacie |  |  |
| 19 | układ styczników czterobiegunowych z blokadą mechaniczną na prąd max 400A |  |  |
| 20 | pomiary: napięć sieci i agregatu L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1; pomiary prądów na wszystkich fazach, pomiar częstotliwości, pomiar napięcia akumulatora, licznik godzin pracy,wskaźnik paliwa, średnie zużycie paliwa, sterownik z portem RS 232, RS 485, USB, wyświetlacz graficzny LCD z podświetlaczem |  |  |
| 21 | zabezpieczenie silnika w przypadku spadku ciśnienia oleju, przegrzania silnika, awarii alternatora silnika, zerwania paska napędu alternatora silnika |  |  |
| 22 | sterownik sterujący pracą agregatu i styczników SZR, umożliwiający zaprogramowanie cotygodniowego testu automatycznego z ustawieniem dnia tygodnia oraz godziny testu sterownik wyposażony zarówno w modem GSM jak i konwerter ethernet |  |  |
| 23 | automatyczna ładowarka akumulatora 24V |  |  |
| 24 | wyłączenie agregatu w przypadku przekroczenia min/max progów częstotliwości i napięcia prądnicy |  |  |
| 25 | pełne zabezpieczenie silnika |  |  |
| 26 | płyny eksploatacyjne tj. olej silnikowy, niezamarzający płyn chłodniczy do –37st.C , paliwo niezbędne do pierwszego uruchomienia i przeprowadzenia prób (na ok. 1h pracy) |  |  |
| 27 | pełna dokumentacja agregatu w j. polskim tj.: instrukcja agregatu, instrukcja silnika, instrukcja prądnicy, wytyczne zabudowy, instrukcja sterownika, schematy elektryczne, Deklaracja Zgodności CE |  |  |
|  | Warunki do spełnienia przez dostawcę urządzenia: |  |  |
| 28 | Dostawca zapewni serwis gwarancyjny, jak i pogwarancyjny agregatu. |  |  |
| 29 | Dostawca gwarantuje dostępność części zamiennych do oferowanego agregatu przez minimum 10 lat od dostawy urządzenia. |  |  |
| 30 | Dostawca gwarantuje serwis oddalony w promieniu max 40 km od miejsca zainstalowania agregatu i reakcję na wypadek awarii w przeciągu 25h od zgłoszenia usterki. |  |  |
| 31 | Dostawca dokona wytransportowania istniejącego agregatu prądotwórczego oraz dokona jego utylizacji na własny koszt. |  |  |
| 32 | Dostawca przystosuje pomieszczenie do wymogów przewidzianych zakresem eksploatacji urządzenia. |  |  |
| 33 | Wykonanie i dostarczenie pomiarów ochronnych:automatyczne zamykanie wyrzutni powietrza,system podgrzewania silnika,kompletny układ wydechowy spalin(tłumik ,rury) |  |  |
| 34 | Wymagane jest przystosowanie agregatu do współpracy z wszystkimi urządzeniami |  |  |
| 35 | Wykonanie fundamentu wg wytycznych DTR agregatu. |  |  |
| 36 | Dostawca dokona próbnego rozruchu agregatu oraz przeszkolenia załogi w zakresie jego obsługi |  |  |

...................................... , dnia …..............................

Podpis(-y) i  pieczęć(-cie) osoby(osób)  uprawnionej(-ych)

do reprezentowania Wykonawcy  lub upoważnionej

do występowania  w jego imieniu